## Sheet1
|  | package head |  | function | HumidityPV |  | HumiditySV |  | AirFlowPV |  | AirFlowSV |  | Temperature |  | P |  | I |  | D |  | Warning |  | calculation | package end
[5 empty] | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | Y/N | bit
readdata | send | 0x55 | 0x66 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 0x66 | 0x55
| back | 0x55 | 0x66 | 1 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 0/1 | bit | SUM(4F:4U)%100 | 0x66 | 0x55
setdata | send | 0x55 | 0x66 | 2 | 2 | 2 | XX | XX | 2 | 2 | XX | XX | 2 | 2 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 2 | 2 | SUM(5F:5U)%100 | 0x66 | 0x55
| back | 0x55 | 0x66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | bit | SUM(6F:6U)%100 | 0x66 | 0x55
start | send | 0x55 | 0x66 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 0x66 | 0x55
| back | 0x55 | 0x66 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | bit | SUM(8F:8U)%100 | 0x66 | 0x55
stop | send | 0x55 | 0x66 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 0x66 | 0x55
| back | 0x55 | 0x66 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | bit | SUM(10F:10U)%100 | 0x66 | 0x55
[11 empty] | H=data/100 L=data%100 | [12 empty] | total | 24
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
warning | send | 0x55 | 0x66 | 5 | warning1 | warning2 | warning3 | warning4 | warning5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | SUM(11F:11U) | 0x66 | 0x55
| back | 0x55 | 0x66 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 32 | 0x66 | 0x55

## Sheet3
| 包头 |  | 地址域 | [5 empty] | 保留位 | 类型 | 长度 | 数据1 | 数据2 | 数据3 | 数据4 | 数据5 | 数据6 | 数据7 | 数据8 | 数据9 | 数据10 | 数据11 | 数据12 | 数据13 | 数据14 | 数据15 | 数据16 | 数据17 | 数据18 | 数据19 | 数据20 | 数据21 | 数据22 | 数据23 | 数据24 | 数据25 | 数据26 | 数据27 | 数据28 | 数据29 | 数据30 | 数据31 | 数据32 | 数据33 | 数据34 | 数据35 | 数据36 | 数据37 | 数据38 | 远程本地信息 | 校验码 | 包尾 |  | 说明
AI数据申请 | 0x55 | 0x66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sum（B:AY） | 0x66 | 0x55
AI数据发送 | 0x55 | 0x66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x26 | AI1H | AI1L | AI1小数 | AI2H | AI2L | AI2小数 | AI3H | AI3L | AI3小数 | AI4H | AI4L | AI4小数 | AI5H | AI5L | AI5小数 | AI6H | AI6L | AI6小数 | AI7H | AI7L | AI7小数 | AI8H | AI8L | AI8小数 | DI | DO | A1H | A1L | A1X | A2H | A2L | A2X | A3H | A3L | A3X | A4H | A4L | A4X | 远程0，本地1 | sum（B:AY） | 0x66 | 0x55
O设置 | 0x55 | 0x66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x44 | 0x26 | 开关控制位 | DO标志 | DO | A1标志位 | A1H | A1L | A1X | A2标志位 | A2H | A2L | A2X | A3标志位 | A3H | A3L | A3X | A4标志位 | A4H | A4L | A4X | 温度标志 | 温度 | 0 | 0 |  |  |  | SPT标志 | SPTH | SPTL | SPTX | SPH标志 | SPHH | SPHL | SPHX | CON标志 | CONH | CONL | CONX | 0 | sum（B:AY） | 0x66 | 0x55 | 跳转至后台界面
O设置返回 | 0x55 | 0x66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x44 | 0x26 | [38 empty] | 0 | sum（B:AY） | 0x66 | 0x55 | bar: 数据1 to 数据38
温度设置 | 0x55 | 0x66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x54 | 0x26 | 温度设定值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sum（B:AY） | 0x66 | 0x55 | 跳转回主界面
温度返回 | 0x55 | 0x66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x54 | 0x26 | [38 empty] | 0 | sum（B:AY） | 0x66 | 0x55 | bar: 数据1 to 数据38
PID发送 | 0x55 | 0x66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x51 | 0x26 | P1-1 | P1-2 | P1-3 | I1-1 | I1-2 | I1-3 | D1-1 | D1-2 | D1-3 | P2-1 | P2-2 | P2-3 | I2-1 | I2-2 | I2-3 | D2-1 | D2-2 | D2-3 | P3-1 | P3-2 | P3-3 | I3-1 | I3-2 | I3-3 | D3-1 | D3-2 | D3-3 | P4-1 | P4-2 | P4-3 | I4-1 | I4-2 | I4-3 | D4-1 | D4-2 | D4-3 | 0 | 0 | 0 | sum（B:AY） | 0x66 | 0x55
PID返回 | 0x55 | 0x66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x51 | 0x26 | [38 empty] | 0 | sum（B:AY） | 0x66 | 0x55 | bar: 数据1 to 数据38
PID发送 | 0x55 | 0x66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x61 | 0x26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sum（B:AY） | 0x66 | 0x55
PID返回 | 0x55 | 0x66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x61 | 0x26 | P1-1 | P1-2 | P1-3 | I1-1 | I1-2 | I1-3 | D1-1 | D1-2 | D1-3 | P2-1 | P2-2 | P2-3 | I2-1 | I2-2 | I2-3 | D2-1 | D2-2 | D2-3 | P3-1 | P3-2 | P3-3 | I3-1 | I3-2 | I3-3 | D3-1 | D3-2 | D3-3 | P4-1 | P4-2 | P4-3 | I4-1 | I4-2 | I4-3 | D4-1 | D4-2 | D4-3 | 0 | 0 | 0 | sum（B:AY） | 0x66 | 0x55
错误返回 | 0x55 | 0x66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0xaa | 0x26 | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0xaa | 0 | sum（B:AY） | 0x66 | 0x55
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
所有发送数据+0x33
DO标志位：对应DO每一位0是不变1是改变 | [50 empty] | 加0x33之前的和余100
AO标志位：0是不变，1是改变
[38 empty] | 数据27 | 数据28 | 数据29 | 数据30
[36 empty] | 温度Setpoint |  | SPT标志 | SPTH | SPTL | SPTX
[38 empty] | 数据31 | 数据32 | 数据33 | 数据34
[12 empty] | 开关控制位 | DO标志 | DO | A1标志位 | A1H | A1L | A1X | A2标志位 | A2H | A2L | A2X | A3标志位 | A3H | A3L | A3X | A4标志位 | A4H | A4L | A4X | [5 empty] | 湿度Setpoint |  | SPH标志 | SPHH | SPHL | SPHX
[12 empty] | 温度标志 | 温度 | 0 | 0 |  |  |  | SPT标志 | SPTH | SPTL | SPTX | SPH标志 | SPHH | SPHL | SPHX | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 再生/除湿浓度 |  | 数据35 | 数据36 | 数据37 | 数据38
[38 empty] | CON标志 | CONH | CONL | CONX